Fachhochschule München§

Fachbereich Maschinenbau

SS 1993

Praktikumsbericht zum

maschinentechnischen Praktikum

Thema:       Kältemaschinen

Dozent:      Prof. Kollera

Student:     Ruhland Johann 03MB8A-D

Gliederung:

1.	Meßprotokoll

2.	Berechnungen

3.	Darstellungen

4.         Bericht über den Lauf der Anlage und über die Ergebnisse der Berechnung

5.	Ermittlung von Dampfdruckkurven

6.	Beschreibung Solaranlage

7.	Protokolle der Solaranlage

2.	Berechnungen

Zustand in den Diagrammpunkten

Druck vor dem Motorverdichter

p1=p6=p7

p1=p1u+pü1=0,950+0,590=1,540bar

Druck nach dem Motorverdichter

p2=p3=p4=p5

p2=pü2+pu=6+0,95=6,95bar

Verdampfungstemperatur

tv bei p1=p6=-19,5°C

Kondensationstemperatur

tk0 bei p2=27,5°C

Zustand 2:		nach dem Motorverdichter

t2=86°C p2=6,95bar  h2=405kJ/kg

Zustand 3:		nach dem Kondensator

t3=27,5°C

Zustand 4:		nach dem Nachkühler

t4=22,5°C

p4=p2=6,95bar;c(R12)=0,976kJ/kgK;h'p2=220kJ/kg

h4=h'p2-c(R12)*(tko-t4)=220-0,976*(300,65-295,65)=215,12kJ/kg

Zustand 5:		nach dem inneren Wärmetauscher

t5=16,3°C

h5=h'p2-c(R12)*(tk0-t5)=220-0,976*(300,65-289,45)=207,824kJ/kg

Zustand 6:		nach der Drossel

t6=tv=-19,5°C;p6=p1=1,54bar;h6=h5

Dampfgehalt x6

x6=h6-h'6/h''6-h'6=207,824-182,15/343,71-182,15=0,159

Zustand 7:		nach den Verdampferplatten

t7=-16°C;p7=p1=1,54bar

h7=345kJ/kg

Zustand 1:		vor dem Motor

t1=0°C;p1=1,54bar

h1=355kJ/kg

Zustand 0:		nicht bekannt

Kältestrom:

Qzu=Q67=m*(h7-h6)

m=V4*p4;V4=0.053dm3/s;p4=1/v'4;v'4=0,758dm3/kg

m=0.053*1/0.758=0,07kg/s

Qzu=0.07*(345-207,824)=9,59kW

stationärer Betrieb:

Qzu=Qel+QIs+Pup

QIs=9,59-0,75=8,84kW da Sohle nicht beheizt Qel=0

aufgenommene Leistung des Verdichtermotors

Uk=222,5V;Ik=8,3A;cos=0,85

Pel=3*Uk*Ik*cos=3*222,5*8,3*0,85=4,71kW

Wärmestrom an das Kühlwasser:

Q24=m*(h4-h2)=0,07*(215-405)=-13,3kW

Wärmestrom im inneren Wärmetausch

Q45=Q71 m=konst.  -h5+h4=h1-h7

-h5+h4=7kJ/kg

h1-h7=10kJ/kg

Q45=0.07*8,5=0,595kW

Kälteziffer der Anlage

ek=Qzu/Pkel=9,59/4,71=2,03

Vergleich mit der Kälteziffer eines linksläufigen Carnot-Prozesses

Tu=290,15;Tv=254,35

ec=Tu/Tu-Tv=8,1

Wärmeziffer der Anlage

ew=-Qab/Pkel=Pkel+Qzu/Pkel=1+ek=1+2,03=3,03

Kühlziffer einer Kälteanlage

ekü=Qzu/Qe=hst*hm*ek=0,34*0,9*2,03=0,62

Heizziffer

eh=Qh/Qe=hst*hm*ew=0,34*0,9*3,03=0,93

3.		Darstellungen

T-s-Diagramm :

Sankey-Diagramm

4.         Bericht

a;         über den Lauf der Anlage

Das Praktikum wurde mit einer Kompressionskälte-bzw.Komressionswärme-pumpenanlage von Linde durchgeführt. Die Anlage wurde im stationären Be-triebszustand gehalten. Der Temperaturverlauf war durch Bildung von Reif an den Rohren zu bemerken. Um einen besserenTemperaturverlauf im Wärme-                          tauscher zu erreichen wurde ein Gebläse kurze Zeit eingeschaltet.

Gegen einen Dauerbetrieb der Anlage spricht das Kühlmittel(Trinkwasser) und

das gefährliche Ozonschichtabbauende Kältemittel R12.

b;         über die Ergebnisse der Berechnung

Pkel=4,71kW entspricht der aufgenommenen elektrischen Verdichterleistung des

Kältemittels R12. Der Massenstrom beträgt m=0.07kg/s. Der abgegebene Wärmestrom ist Q24=-13.3kW. Der Carnotprozeß wurde nur unzureichend nach-

empfunden, da ec=8,1 und ek=2.03 errechnet wurde. Die Leistungsziffer der

Kompressionswärmepumpe ergibt sich zu ew=3,03, während die der Kompressionskältemaschine nur ekü=0,62 beträgt. DieHeizziffer, die bei Kompressionswärmepumpen bis zu 120% und bei Absorptionswärmepumpen

bis zu 200% betragen kann, wird zu eh=93% errechnet.

5.	Ermittlung von Dampfdruckkurven

Zur Ermittlung von Dampfdruckkurven dient folgende Apparaturanordnung:

Versuchsbeschreibung:

Um Dampfdruckkurven zu ermitteln, ist es notwendig, ein Medium bei verschiedenen Temperaturen und Drücken zu beobachten. In dieser Versuchsanordnung wird eine Druckkammer in ein Wasserbad gehängt, das mit einer elektischen Heizung erwärmt wird. Der Rührer dient zur Verbesserung des Wärmeübergangs um einen nahezu idealen Behälter zu simulieren. Mit dem Thermometer und dem Manometer werden Temperatur bzw. Druck gemessen. Die Heizlampe über dem Manometer verhindert, daß das Prüfmedium im Manometer kondensiert.

Für das hier untersuchte Medium R13 genügt diese Versuchsanordnung, da die kritische Temperatur bei t=29°C und der kritische Druck bei p=39,4 bar liegt. Zu Beginn des Versuchs ist die flüssige und die gasförmige Phase des Mediums getrennt, wie es im Sichtfenster zu erkennen ist. Beim Erhöhen der Temperatur des Wasserbades bewegt sich das Prüfmedium auf einer Isochoren durch den kritischen Punkt. Die vorher gut sichtbare Trennlinie zwischen flüssiger und gasförmiger Phase wird immer unschärfer und verschwindet beim Erreichen des kritischen Punktes schließlich völlig. Jetzt ist die Dichte des R13 homogen.

Unterhalb der beiden Grenzkurven liegt das Zweiphasengebiet. Hier liegt das Medium in flüssiger und in gasförmiger Phase vor. Am kritischen Punkt lassen sich beide Phasen nicht mehr voneinander unterscheiden und die Werte des kritischen Punktes können abgelesen werden.

kritische Werte von R13 :   p=39,4 bar  ,  t=29°C

6.	Solaranlage

An der Fachhochschule München steht eine Solaranlage für Demonstrationszwecke zur Verfügung. Dabei wird deutlich, wie leistungsfähig Solarzellen sein können.

Es sind jeweils sechs Panels mit einer Ausgangsspannung von etwa 108 V  vorhanden, wobei jeweils sechs solcher Einheiten parallel geschaltet sind. Bei Sonnenschein liefert diese Anlage eine Leistung von über 1 kW, an Regentagen dagegen nur etwa 0,2 kW. Dabei kann der Wert im Winter wegen der niedrigeren Temperaturen und damit höheren Wirkungsgrad günstiger sein als im Sommer. Der größte Teil der so erzeugten elektrischen Arbeit wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Ein kleiner Teil wird zur Demonstration zum Betrieb eines Springbrunnens verwendet. An der gesamten Anlage ist ein PC angeschlossen, der mit Hilfe entsprechender Software die Daten der anlage aufnimmt und speichert. Im Anschluß sind einige solcher statistischen Werte als Ausdrucke dieses PC`s beigefügt.

Das U-I-Diagramm der Anlage:

Die größte Leistung läßt sich im Maximal Power Point (MPP) erreichen. Hier ist mit P=U*I der größte Wert für die elektrische Leistung vorhanden. Die Leistung P in diesem Punkt ist in obiger Graphik als schraffierte Fläche dargestellt.